# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO.

### Sedimentación – Digestión y Filtración Anaerobia de las Aguas Residuales.

- Fosa Séptica

- Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente

El tratamiento en el mismo sitio es una alternativa necesaria en lugares donde no existe alcantarillado sanitario; al no existir esta posibilidad se hace necesario brindar una alternativa sencilla para tratamiento y disposición en el mismo sitio de origen de las aguas residuales.

La selección de un sistema de tratamiento en el mismo sitio debe tener en cuenta el objetivo básico de ofrecer los resultados del tratamiento requerido en la forma práctica más sencilla, más confiable, de más fácil operación y de costo mínimo.

El tanque séptico, en el cual la sedimentación y la digestión del residuo ocurren en el mismo recipiente, es el sistema más usado para adecuar el agua residual con el fin de pos-tratarla en filtros intermitentes de arena.

Una alternativa para complementar el tratamiento del efluente de la fosa séptica es el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente. Con este sistema combinado se puede obtener un rendimiento del 70% en remoción de DBO.

#### Tanque Séptico – Filtro Anaerobio

Generalidades. El tanque séptico se caracteriza porque en él la sedimentación y la digestión ocurren dentro del mismo tanque; con lo anterior, se evitan los problemas de complejidad de construcción y excavación profunda del tanque Imhoff. El tanque séptico consiste esencialmente en uno o varios tanques o compartimientos, en serie, de sedimentación de sólidos. La función más utilizada del tanque séptico es la de acondicionar las aguas residuales para disposición sub-superficial en lugares donde no existe un sistema de alcantarillado sanitario. En estos casos sirve para:

- Eliminar sólidos suspendidos y material flotante.

- Realizar el tratamiento anaerobio de los lodos sedimentados.

- Almacenar lodos y material flotante.

La remoción de DBO en un tanque séptico puede ser del 30% al 50%, de grasas y aceites un 70% a 80%, de fósforo un 15% y de un 50% a 70% de SS, para aguas residuales domésticas típicas. Para la localización de un tanque séptico se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios:

- Para proteger las fuentes de agua, el tanque debe localizarse a más de 15m de cualquier fuente de abastecimiento.

- El tanque debe encontrarse a una distancia mayor de 2m de cualquier fuente de abastecimiento.

- El tanque no debe estar expuesto a inundación y debe disponer de espacio suficiente para la construcción del sistema de disposición o tratamiento posterior a que haya lugar.

- El tanque debe tener acceso apropiado para que su limpieza y mantenimiento sean fáciles.

Es el sistema más usado para adecuar el agua residual con el fin de dispersarla en el subsuelo mediante campos de infiltración o para pos-tratarla en filtros anaerobios, filtros intermitentes de arena o procesos biológicos convencionales en el mismo sitio. Se construye en materiales impermeables como concreto, fibra de vidrio, acero, pino californiano y polietileno.

El período de desenlode de un tanque séptico se puede establecer con base en la experiencia de instalaciones semejantes, aunque la cantidad de lodo acumulado depende del agua residual afluente y de la tasa de digestión, la cual está influida por la temperatura local. En general para diseño se usa una tasa de acumulación de lodo de 0.04m3/hab/año, con una capacidad disponible para lodo de un tercio del volumen del tanque séptico.

La limpieza de un tanque séptico se hace para prevenir que el manto de lodos o de natas pueda contribuir al escape de sólidos por el efluente. En general, el tanque debe limpiarse cuando el fondo del lecho de natas o sobre-nadante está a menos de 7.5m del borde inferior de la pantalla de salida o cuando la profundidad del manto de lodos es del 40% o más con respecto a la profundidad del agua en el tanque. El desenlode se efectúa bombeando el contenido del tanque a un camión cisterna y disponiendo el residuo en los sitios autorizados para tal efecto.

Una alternativa para dar tratamiento complementario al efluente de un tanque séptico es la del filtro anaerobio. En este caso el filtro se coloca después del tanque séptico. Para el dimensionamiento del filtro anaerobio se usa generalmente un lecho filtrante de 40cm de gravas pequeñas de 12mm a 18mm en el fondo y una capa superior de 10cm de espesor, de arenas gruesas y gravas finas de 3mm a 6mm. Sin embargo, se considera que la altura óptima de medio es de 120cm. La pérdida de energía hidráulica en el filtro es de 3cm a 15cm, en condiciones normales de operación. En estas condiciones se puede esperar un rendimiento del 70% en remoción de DBO y una operación satisfactoria, sin mantenimiento, durante 18 meses a 24 meses.

#### Espesores y Volúmenes del Medio Filtrante

| Medio Filtrante | Diámetro | Espesor | Volumen |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravas Pequeñas | 12 – 18 mm | 30 cm | 3.60 m3 |
| Arenas Gruesas y Gravas Finas | 3 – 6 mm | 20 cm | 2.40 m3 |

### Gestión del Tratamiento de las Aguas Residuales.

Las aguas residuales serán tratadas mediante un proceso biológico de anaerobiosis, el cual consistirá en una cámara de sedimentación, digestión y un filtro anaeróbico de flujo invertido. El tratamiento tendrá una capacidad de depurar 14,700.91 galones por día.

La unidad de tratamiento estará conformada por un tanque de sedimentación o clarificador y un filtro anaeróbico de flujo invertido con el fin de degradar la materia orgánica. El sedimentador tiene como finalidad eliminar los sólidos fácilmente sedimentables, el material flotante y por tanto, reducir el contenido de sólidos suspendidos.

El sedimentador tendrá una operación satisfactoria sin mantenimiento durante siete (7) años y recibirá un tratamiento adicional con filtro anaeróbico, que es una alternativa que no requiere el uso de energía eléctrica; además de su facilidad de construcción, operación y mantenimiento. El agua entra por debajo y a medida que asciende atraviesa un medio filtrante de grava (canto rodado) que van desde Ø3” a Ø1” de diámetro donde ocurre el tratamiento anaeróbico. Este medio filtrante acumula en su superficie microorganismos responsables del proceso. El filtro tiene en el fondo unas losas prefabricadas de hormigón armado y perforadas con diámetros de Ø2”, y tendrá una operación satisfactoria sin mantenimiento durante seis (6) años.

Los gases emitidos por la planta de tratamiento serán ventilados a través de una tubería soterrada de Ø4” PVC, SDR-41 cubierta con una capa de granzote de Ø2” de diámetro. Finalmente, después de ser tratada por los procesos mencionados anteriormente el efluente se descargará al subsuelo.

El proyecto SEVEN PARADISE contará con el servicio de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Este sistema ha sido debidamente diseñado para satisfacer los requerimientos técnicos y normativos.

### Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

Para instalaciones de 4,000 litros o más, y en todo caso si el tratamiento es mediante filtros de arena, debe emplearse el tanque sinfónico, que descarga de modo intermitente el líquido efluente en las tuberías y sistema final de tratamiento de agua, previéndose así posibles taponamientos de los elementos filtrantes de ese sistema final.

Las dimensiones de la fosa séptica propuesta se presentan en la Memoria Sanitaria. La descarga final se será el subsuelo mediante dos (2) tuberías perforadas de ocho (8) pulgadas cada una.